## Class IOPoint
# Полная структура класса IOPoint и всех подклассов
## 📋 Полная иерархическая структура
```
IOPoint - Точка ввода-вывода в системе автоматизации
│
├── Id : Identification? - Идентификационные данные точки
│ ├── Code : int? - Порядковый номер строки в списке (из колонки "Код")
│ ├── Area : int? - Номер технологической установки/зоны (географическое расположение)
│ ├── Title : string? - Номер установки/зоны (функциональное наименование)
│ ├── Loop : string? - Технологический контур (связывает точки одного процесса)
│ ├── iLoop : string? - Вложенный субконтур (детализация внутри основного контура)
│ ├── Loop_pc : string? - Технологический контур (технологическое разделение)
│ ├── Tag : string? - Уникальный тег устройства (главный идентификатор)
│ ├── ParsedTag : InstrumentTag? - Распарсенный тег (структурированные компоненты)
│ │ ├── Area : string? - Код площадки/завода (0-6 ЦИФР!)
│ │ ├── DeviceClass : string? - Класс прибора (1-5 букв A-Z)
│ │ ├── Loop : string? - Номер технологического контура (1-5 цифр)
│ │ ├── TagNumber : string? - Порядковый номер прибора (0-3 ЦИФРЫ!)
│ │ ├── Suffix : string? - Суффикс (модификатор прибора, 0-3 символа)
│ │ ├── FullTag : string? - Исходный тег в полном виде
│ │ └── Separator : char? - Определенный разделитель (если отсутствовал - null)
│ ├── Tag_Prc : string? - Технологический тег устройства (для технологических схем)
│ ├── Service : string? - Технологическое описание сигнала (на русском языке)
│ ├── InstrumentType : string? - Тип прибора/устройства (на русском языке)
│ ├── Service_Eng : string? - Технологическое описание сигнала (на английском языке)
│ ├── InstrumentTypeEng : string? - Тип прибора/устройства (на английском языке)
│ ├── Sys : SystemType? - Тип системы управления (DCS/SCS/GDS)
│ │ └── enum SystemType
│ │ ├── DCS - Распределенная система управления (основной техпроцесс)
│ │ ├── SCS - Система безопасности / SIS (Safety Instrumented System)
│ │ └── GDS - Система обнаружения газа (Gas Detection System)
│ ├── IO_Type : string? - Тип сигнала ввода-вывода (DO - дискретный выход, AI - аналоговый вход)
│ ├── Controller : string? - Имя контроллера (FCS, SCS, GDS) в системе управления
│ ├── Location : string? - Место установки оборудования (Field - полевое, SIS - система безопасности, MCC - шкаф мотор-контроллеров)
│ └── Pid : string? - Номер P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) для привязки к схеме
│
├── Signal : Signal? - Технологические параметры сигнала
│ ├── Service : string? - Технологическое описание сигнала (полное наименование)
│ ├── InstType : string? - Тип прибора/устройства (полное наименование)
│ ├── Sys : string? - Идентификатор системы управления (FCS, SCS, GDS)
│ ├── SysType : SystemType? - Тип системы управления (DCS/SCS/GDS)
│ ├── Pid : string? - Номер листа P&ID для привязки к технологической схеме
│ ├── Loc : string? - Место установки/подключения сигнала (Field, SIS, MCC, AUX, GDS)
│ ├── SigType : string? - Тип сигнала (I/O Type): DOR-P, DIR(I)-NAMUR, AIR-LP и др.
│ ├── Ex : string? - Взрывозащита оборудования: Ex.d (взрывонепроницаемая), Ex.i (искробезопасная), "-" (не требуется)
│ ├── SubSys : string? - Идентификатор подсистемы (например, номер стойки или шкафа)
│ └── Aux : string? - Вспомогательный прибор (сигнальный изолятор, преобразователь)
│
├── Ranges : Ranges? - Диапазоны измерений и уставки аварийной сигнализации
│ ├── Primary : Range? - Основной диапазон измерения (используется для масштабирования сигнала)
│ │ ├── Min : decimal? - Минимальное значение диапазона (по умолчанию 0)
│ │ ├── Max : decimal? - Максимальное значение диапазона (по умолчанию 100)
│ │ └── Unit : string? - Единица измерения (мм, kPa, ℃, %VOL, μS/cm, PH)
│ ├── Secondary : Range? - Вторичный диапазон измерения (для пересчета в другие единицы)
│ │ ├── Min : decimal? - Минимальное значение вторичного диапазона
│ │ ├── Max : decimal? - Максимальное значение вторичного диапазона
│ │ └── Unit : string? - Единица измерения вторичного диапазона
│ ├── Alarms : Alarm? - Уставки аварийной сигнализации (для предупреждений и отключений)
│ │ ├── LL : decimal? - Авария "Нижний-Нижний" (критичный низкий уровень, остановка процесса)
│ │ ├── LL2 : decimal? - Второй "Нижний-Нижний" (дополнительный критичный уровень)
│ │ ├── L : decimal? - Предупреждение "Нижний" (внимание оператора, низкий уровень)
│ │ ├── H : decimal? - Предупреждение "Верхний" (внимание оператора, высокий уровень)
│ │ ├── HH : decimal? - Авария "Верхний-Верхний" (критичный высокий уровень, остановка процесса)
│ │ └── HH2 : decimal? - Второй "Верхний-Верхний" (дополнительный критичный уровень)
│ └── AlarmUnit : string? - Единица измерения для уставок (если отличается от Primary)
│
├── Cable : Cable? - Кабельное хозяйство (физическое подключение сигнала)
│ ├── Id : string? - Уникальный идентификатор кабеля (по проектной документации)
│ ├── Desc : string? - Описание кабеля (назначение, куда подключен)
│ ├── Type : string? - Полный тип кабеля (количество и сечение жил, изоляция, оболочка)
│ ├── Desig : string? - Обозначение кабеля по проектной документации
│ ├── From : string? - Начальная точка кабеля (откуда идет, например "2701-S-JB-D018")
│ ├── To : string? - Конечная точка кабеля (куда идет, например "SIS")
│ ├── Len : int? - Длина кабеля в метрах (целое число)
│ ├── Color : string? - Цвет кабеля или цвет изоляции жилы (BK - черный, BU - синий)
│ ├── Pair : int? - Номер пары или жилы внутри кабеля
│ ├── Note : string? - Дополнительное примечание по кабелю (изменения, особые условия)
│ ├── TitleAker : string? - Наименование кабеля по документации Aker Solutions
│ ├── Drum : string? - Номер барабана для учета кабеля при монтаже
│ └── Volt : string? - Напряжение питания для активных устройств (если применимо)
│
├── Hardware : Controller? - Оборудование контроллера (привязка к аппаратным средствам)
│ ├── CableTecon : string? - Идентификатор кабеля по документации TECON (подрядчик)
│ ├── Mcc : string? - Номер подстанции MCC (Motor Control Center) для моторных сигналов
│ ├── CtrlCab : string? - Идентификатор шкафа управления (Control Cabinet)
│ ├── MarshCab : string? - Идентификатор шкафа маршаллинга (Marshalling Cabinet)
│ ├── Cpu : string? - Тег процессора (CPU) в системе управления
│ ├── Chassis : Chassis? - Шасси (стойка) контроллера
│ │ ├── Main : string? - Идентификатор основного шасси (стойки)
│ │ └── Red : string? - Идентификатор резервного шасси (для горячего резервирования)
│ └── Module : Module? - Модуль ввода-вывода (I/O Module)
│ ├── Slot : string? - Номер слота основного модуля (например, A11, A13)
│ ├── SlotRed : string? - Номер слота резервного модуля (например, A12, A14)
│ ├── Main1 : string? - Идентификатор основного модуля 1 (для двухканальных модулей)
│ ├── Main2 : string? - Идентификатор основного модуля 2 (для двухканальных модулей)
│ ├── Red1 : string? - Идентификатор резервного модуля 1
│ ├── Red2 : string? - Идентификатор резервного модуля 2
│ ├── Ch : int? - Номер канала внутри модуля (например, 20, 21)
│ └── Type : string? - Тип модуля ввода-вывода (DI32, DO32P, AI16H и др.)
│
└── Rev : Revision? - Управление версиями и метаданными
├── No : int? - Номер ревизии (версия данных)
├── Desc : string? - Подробное описание изменений в текущей ревизии
├── Package : string? - Оборудование поставщика (пакетное оборудование, например "SDPump", "VINCI")
├── Field1 : string? - Дополнительное поле 1 (может содержать имя поставщика, например "Xinhui")
├── Field2 : string? - Дополнительное поле 2
├── Doc : string? - Ссылка на техническую документацию (номер документа, статус)
├── Aker : string? - Ревизия от Aker Solutions (если применимо)
├── FileName : string? - Имя файла-источника данных (откуда загружена информация)
├── Author : string? - Автор, создавший запись (ответственный за ввод данных)
├── DateEntered : DateTime? - Дата и время ввода информации в систему
└── RowNumber : int? - Номер строки в документе-источнике (для обратного прослеживания)
```
---
## 📋 Детальное описание всех классов
### 1. IOPoint (Точка ввода-вывода)
Главный класс, объединяющий все аспекты точки ввода-вывода в системах автоматизации.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Обязательность ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Id` ¦ `Identification?` ¦ Идентификационные данные точки (тег, контур, номер, описания) ¦ Нет ¦
¦ `Signal` ¦ `Signal?` ¦ Технологические параметры сигнала (тип прибора, место установки, взрывозащита) ¦ Нет ¦
¦ `Ranges` ¦ `Ranges?` ¦ Диапазоны измерений и уставки аварийной сигнализации ¦ Нет ¦
¦ `Cable` ¦ `Cable?` ¦ Данные о кабельном хозяйстве (кабель, цвет, длина, маршрут) ¦ Нет ¦
¦ `Hardware` ¦ `Controller?` ¦ Привязка к оборудованию контроллера (шкафы, стойки, модули, каналы) ¦ Нет ¦
¦ `Rev` ¦ `Revision?` ¦ Информация о версиях и ревизиях документации ¦ Нет ¦
---
### 2. Identification (Идентификационные данные)
Содержит все идентификаторы точки: теги, контуры, номера, описания.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Code` ¦ `int?` ¦ Порядковый номер строки в списке (из колонки "Код") ¦ `45` ¦
¦ `Area` ¦ `int?` ¦ Номер технологической установки/зоны (географическое расположение) ¦ `1400` ¦
¦ `Title` ¦ `string?` ¦ Номер установки/зоны (функциональное наименование) ¦ `"1401"` ¦
¦ `Loop` ¦ `string?` ¦ Технологический контур (связывает точки одного процесса) ¦ `"2701-XV-10101A"` ¦
¦ `iLoop` ¦ `string?` ¦ Вложенный субконтур (детализация внутри основного контура) ¦ `"2701-X-10105A"` ¦
¦ `Loop_pc` ¦ `string?` ¦ Технологический контур (технологическое разделение) ¦ `"2701-X-10101A"` ¦
¦ `Tag` ¦ `string?` ¦ Уникальный тег устройства (главный идентификатор) ¦ `"2701-XZY-10101A"` ¦
¦ `ParsedTag` ¦ `InstrumentTag?` ¦ Распарсенный тег (структурированные компоненты) ¦ См. InstrumentTag ¦
¦ `Tag_Prc` ¦ `string?` ¦ Технологический тег устройства (для технологических схем) ¦ `"2701-XZY-10101A"` ¦
¦ `Service` ¦ `string?` ¦ Технологическое описание сигнала (на русском языке) ¦ `"Распределительный клапан для впуска стирола"` ¦
¦ `InstrumentType` ¦ `string?` ¦ Тип прибора/устройства (на русском языке) ¦ `"Электромагнитный клапан"` ¦
¦ `Service_Eng` ¦ `string?` ¦ Технологическое описание сигнала (на английском языке) ¦ `"Styrene Inlet Switch Valve"` ¦
¦ `InstrumentTypeEng` ¦ `string?` ¦ Тип прибора/устройства (на английском языке) ¦ `"Solenoid valve"` ¦
¦ `Sys` ¦ `SystemType?` ¦ Тип системы управления (DCS/SCS/GDS) ¦ `DCS` ¦
¦ `IO_Type` ¦ `string?` ¦ Тип сигнала ввода-вывода (DO - дискретный выход, AI - аналоговый вход) ¦ `"DO"` ¦
¦ `Controller` ¦ `string?` ¦ Имя контроллера (FCS, SCS, GDS) в системе управления ¦ `"2000-S-SC-B01"` ¦
¦ `Location` ¦ `string?` ¦ Место установки оборудования (Field, SIS, MCC) ¦ `"Field"` ¦
¦ `Pid` ¦ `string?` ¦ Номер P&ID для привязки к схеме ¦ `"2490156-1401-PR007-0101A"` ¦
---
### 3. InstrumentTag (Парсер тегов)
Парсер промышленных тегов с автоматическим разбором структуры.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦ Ограничения ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Area` ¦ `string?` ¦ Код площадки/завода (технологическая установка) ¦ `"2701"` ¦ **0-6 ЦИФР!** ¦
¦ `DeviceClass` ¦ `string?` ¦ Класс прибора (тип устройства по функциональному назначению) ¦ `"XZY"` ¦ 1-5 букв A-Z ¦
¦ `Loop` ¦ `string?` ¦ Номер технологического контура (связывает приборы одного процесса) ¦ `"10101"` ¦ 1-5 цифр ¦
¦ `TagNumber` ¦ `string?` ¦ Порядковый номер прибора в контуре (уникальный идентификатор) ¦ `"01"` ¦ 0-3 ЦИФРЫ! ¦
¦ `Suffix` ¦ `string?` ¦ Суффикс (модификатор прибора: резервный, основной, часть системы) ¦ `"A"` ¦ 0-3 буквы/цифры ¦
¦ `FullTag` ¦ `string?` ¦ Исходный тег в полном виде (для обратного прослеживания) ¦ `"2701-XZY-10101A"` ¦ - ¦
¦ `Separator` ¦ `char?` ¦ Определенный разделитель (автоматически определяется при парсинге) ¦ `'-'` ¦ - ¦
**Примеры парсинга:**
¦ Тег ¦ Area ¦ DeviceClass ¦ Loop ¦ TagNumber ¦ Suffix ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `2701-XZY-10101A` ¦ `"2701"` ¦ `"XZY"` ¦ `"10101"` ¦ `"01"` ¦ `"A"` ¦
¦ `123456-PDT-01001A` ¦ `"123456"` ¦ `"PDT"` ¦ `"010"` ¦ `"01"` ¦ `"A"` ¦
¦ `42-FT-123` ¦ `"42"` ¦ `"FT"` ¦ `"123"` ¦ `""` ¦ `""` ¦
¦ `P-9999` ¦ `""` ¦ `"P"` ¦ `"9999"` ¦ `""` ¦ `""` ¦
¦ `123456PDT01001A` ¦ `"123456"` ¦ `"PDT"` ¦ `"010"` ¦ `"01"` ¦ `"A"` ¦
¦ `TEMP-12345` ¦ `""` ¦ `"TEMP"` ¦ `"12345"` ¦ `""` ¦ `""` ¦
---
### 4. Signal (Технологические параметры сигнала)
Детальная информация о сигнале: тип прибора, взрывозащита, тип сигнала.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Service` ¦ `string?` ¦ Технологическое описание сигнала (полное наименование) ¦ `"Styrene Inlet Switch Valve of 2701-TK-1205A"` ¦
¦ `InstType` ¦ `string?` ¦ Тип прибора/устройства (полное наименование) ¦ `"Solenoid valve"` ¦
¦ `Sys` ¦ `string?` ¦ Идентификатор системы управления (FCS, SCS, GDS) ¦ `"2000-S-SC-B01"` ¦
¦ `SysType` ¦ `SystemType?` ¦ Тип системы управления (DCS/SCS/GDS) ¦ `DCS` ¦
¦ `Pid` ¦ `string?` ¦ Номер листа P&ID для привязки к технологической схеме ¦ `"2490156-1401-PR007-0101A"` ¦
¦ `Loc` ¦ `string?` ¦ Место установки/подключения сигнала (Field, SIS, MCC, AUX, GDS) ¦ `"Field"` ¦
¦ `SigType` ¦ `string?` ¦ Тип сигнала (I/O Type): DOR-P, DIR(I)-NAMUR, AIR-LP и др. ¦ `"DOR-P"` ¦
¦ `Ex` ¦ `string?` ¦ Взрывозащита оборудования: Ex.d (взрывонепроницаемая), Ex.i (искробезопасная), "-" (не требуется) ¦ `"Ex.d"` ¦
¦ `SubSys` ¦ `string?` ¦ Идентификатор подсистемы (например, номер стойки или шкафа) ¦ `"RACK-01"` ¦
¦ `Aux` ¦ `string?` ¦ Вспомогательный прибор (сигнальный изолятор, преобразователь) ¦ `"Isolator-01"` ¦
---
### 5. Ranges (Диапазоны и уставки)
Диапазоны измерений и уставки аварийной сигнализации.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦
¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Primary` ¦ `Range?` ¦ Основной диапазон измерения (используется для масштабирования сигнала) ¦
¦ `Secondary` ¦ `Range?` ¦ Вторичный диапазон измерения (для пересчета в другие единицы) ¦
¦ `Alarms` ¦ `Alarm?` ¦ Уставки аварийной сигнализации (для предупреждений и отключений) ¦
¦ `AlarmUnit` ¦ `string?` ¦ Единица измерения для уставок (если отличается от Primary) ¦
#### 5.1. Range (Диапазон)
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Min` ¦ `decimal?` ¦ Минимальное значение диапазона (по умолчанию 0) ¦ `0` ¦
¦ `Max` ¦ `decimal?` ¦ Максимальное значение диапазона (по умолчанию 100) ¦ `100` ¦
¦ `Unit` ¦ `string?` ¦ Единица измерения (мм, kPa, ℃, %VOL, μS/cm, PH) ¦ `"%"` ¦
#### 5.2. Alarm (Уставки аварийной сигнализации)
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `LL` ¦ `decimal?` ¦ Авария "Нижний-Нижний" (критичный низкий уровень, остановка процесса) ¦ `10` ¦
¦ `LL2` ¦ `decimal?` ¦ Второй "Нижний-Нижний" (дополнительный критичный уровень) ¦ `5` ¦
¦ `L` ¦ `decimal?` ¦ Предупреждение "Нижний" (внимание оператора, низкий уровень) ¦ `20` ¦
¦ `H` ¦ `decimal?` ¦ Предупреждение "Верхний" (внимание оператора, высокий уровень) ¦ `80` ¦
¦ `HH` ¦ `decimal?` ¦ Авария "Верхний-Верхний" (критичный высокий уровень, остановка процесса) ¦ `90` ¦
¦ `HH2` ¦ `decimal?` ¦ Второй "Верхний-Верхний" (дополнительный критичный уровень) ¦ `95` ¦
**Иерархия уровней:**
```
LL2 ← LL ← L ←─── НОРМА ───→ H → HH → HH2
(крит) (крит) (пред) (пред) (крит) (крит)
```
---
### 6. Cable (Кабельное хозяйство)
Информация о физическом подключении сигнала.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Id` ¦ `string?` ¦ Уникальный идентификатор кабеля (по проектной документации) ¦ `"CBL-001"` ¦
¦ `Desc` ¦ `string?` ¦ Описание кабеля (назначение, куда подключен) ¦ `"Кабель к клапану 2701-XV-10101A"` ¦
¦ `Type` ¦ `string?` ¦ Полный тип кабеля (количество и сечение жил, изоляция, оболочка) ¦ `"NH-KYJVP3 37x2.5mm2"` ¦
¦ `Desig` ¦ `string?` ¦ Обозначение кабеля по проектной документации ¦ `"C-101"` ¦
¦ `From` ¦ `string?` ¦ Начальная точка кабеля (откуда идет) ¦ `"2701-S-JB-D018"` ¦
¦ `To` ¦ `string?` ¦ Конечная точка кабеля (куда идет) ¦ `"SIS"` ¦
¦ `Len` ¦ `int?` ¦ Длина кабеля в метрах (целое число) ¦ `150` ¦
¦ `Color` ¦ `string?` ¦ Цвет кабеля или цвет изоляции жилы (BK - черный, BU - синий) ¦ `"BK"` ¦
¦ `Pair` ¦ `int?` ¦ Номер пары или жилы внутри кабеля ¦ `3` ¦
¦ `Note` ¦ `string?` ¦ Дополнительное примечание по кабелю (изменения, особые условия) ¦ `"Прокладка по лотку L-01"` ¦
¦ `TitleAker` ¦ `string?` ¦ Наименование кабеля по документации Aker Solutions ¦ `"CABLE-101"` ¦
¦ `Drum` ¦ `string?` ¦ Номер барабана для учета кабеля при монтаже ¦ `"DR-001"` ¦
¦ `Volt` ¦ `string?` ¦ Напряжение питания для активных устройств (если применимо) ¦ `"24VDC"` ¦
---
### 7. Controller (Оборудование контроллера)
Привязка сигнала к аппаратным средствам контроллера.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `CableTecon` ¦ `string?` ¦ Идентификатор кабеля по документации TECON (подрядчик) ¦ `"TECON-CBL-01"` ¦
¦ `Mcc` ¦ `string?` ¦ Номер подстанции MCC (Motor Control Center) для моторных сигналов ¦ `"MCC-1401"` ¦
¦ `CtrlCab` ¦ `string?` ¦ Идентификатор шкафа управления (Control Cabinet) ¦ `"CC-01"` ¦
¦ `MarshCab` ¦ `string?` ¦ Идентификатор шкафа маршаллинга (Marshalling Cabinet) ¦ `"MC-01"` ¦
¦ `Cpu` ¦ `string?` ¦ Тег процессора (CPU) в системе управления ¦ `"CPU-01"` ¦
¦ `Chassis` ¦ `Chassis?` ¦ Шасси (стойка) контроллера ¦ См. ниже ¦
¦ `Module` ¦ `Module?` ¦ Модуль ввода-вывода (I/O Module) ¦ См. ниже ¦
#### 7.1. Chassis (Шасси)
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Main` ¦ `string?` ¦ Идентификатор основного шасси (стойки) ¦ `"CH-01"` ¦
¦ `Red` ¦ `string?` ¦ Идентификатор резервного шасси (для горячего резервирования) ¦ `"CH-02"` ¦
#### 7.2. Module (Модуль ввода-вывода)
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `Slot` ¦ `string?` ¦ Номер слота основного модуля (например, A11, A13) ¦ `"A11"` ¦
¦ `SlotRed` ¦ `string?` ¦ Номер слота резервного модуля (например, A12, A14) ¦ `"A12"` ¦
¦ `Main1` ¦ `string?` ¦ Идентификатор основного модуля 1 (для двухканальных модулей) ¦ `"M-01"` ¦
¦ `Main2` ¦ `string?` ¦ Идентификатор основного модуля 2 (для двухканальных модулей) ¦ `"M-02"` ¦
¦ `Red1` ¦ `string?` ¦ Идентификатор резервного модуля 1 ¦ `"RM-01"` ¦
¦ `Red2` ¦ `string?` ¦ Идентификатор резервного модуля 2 ¦ `"RM-02"` ¦
¦ `Ch` ¦ `int?` ¦ Номер канала внутри модуля (например, 20, 21) ¦ `20` ¦
¦ `Type` ¦ `string?` ¦ Тип модуля ввода-вывода (DI32, DO32P, AI16H и др.) ¦ `"DO32P"` ¦
---
### 8. Revision (Управление версиями)
Информация о версиях, ревизиях документации и метаданных источника.
¦ Свойство ¦ Тип ¦ Описание ¦ Пример ¦
¦:---¦:---¦:---¦:---¦
¦ `No` ¦ `int?` ¦ Номер ревизии (версия данных) ¦ `3` ¦
¦ `Desc` ¦ `string?` ¦ Подробное описание изменений в текущей ревизии ¦ `"Изменение типа кабеля на NH-KYJVP3"` ¦
¦ `Package` ¦ `string?` ¦ Оборудование поставщика (пакетное оборудование) ¦ `"SDPump"` ¦
¦ `Field1` ¦ `string?` ¦ Дополнительное поле 1 (может содержать имя поставщика) ¦ `"Xinhui"` ¦
¦ `Field2` ¦ `string?` ¦ Дополнительное поле 2 ¦ `"Rev.2"` ¦
¦ `Doc` ¦ `string?` ¦ Ссылка на техническую документацию (номер документа, статус) ¦ `"DOC-001-Rev3"` ¦
¦ `Aker` ¦ `string?` ¦ Ревизия от Aker Solutions (если применимо) ¦ `"AKER-001-R2"` ¦
¦ `FileName` ¦ `string?` ¦ Имя файла-источника данных (откуда загружена информация) ¦ `"PJT1_IOclass.xlsx"` ¦
¦ `Author` ¦ `string?` ¦ Автор, создавший запись (ответственный за ввод данных) ¦ `"Ivanov I.I."` ¦
¦ `DateEntered` ¦ `DateTime?` ¦ Дата и время ввода информации в систему ¦ `2026-07-28 15:30:00` ¦
¦ `RowNumber` ¦ `int?` ¦ Номер строки в документе-источнике (для обратного прослеживания) ¦ `45` ¦
---
### 9. SystemType (Перечисление)
Тип системы управления.
¦ Значение ¦ Описание ¦
¦:---¦:---¦
¦ `DCS` ¦ Распределенная система управления (основной техпроцесс) ¦
¦ `SCS` ¦ Система безопасности / SIS (Safety Instrumented System) ¦
¦ `GDS` ¦ Система обнаружения газа (Gas Detection System) ¦
---
## 📊 Схема связей между классами
```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ IOPoint │
│ Точка ввода-вывода │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ +Id : Identification? │
│ +Signal : Signal? │
│ +Ranges : Ranges? │
│ +Cable : Cable? │
│ +Hardware : Controller? │
│ +Rev : Revision? │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│ Identification │ │ Signal │ │ Ranges │
│ Идентификация │ │ Сигнал │ │ Диапазоны и уставки │
├─────────────────┤ ├─────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤
│ +Code │ │ +Service │ │ +Primary : Range? │
│ +Area │ │ +InstType │ │ +Secondary : Range? │
│ +Title │ │ +Sys │ │ +Alarms : Alarm? │
│ +Loop │ │ +SysType │ │ +AlarmUnit : string? │
│ +iLoop │ │ +Pid │ │ │
│ +Loop_pc │ │ +Loc │ │ ┌───────────────────────────────┐ │
│ +Tag │ │ +SigType │ │ │ Range │ │
│ +ParsedTag─────┼──┼──┼──────────────┼──┼──┤ +Min : decimal? │ │
│ +Tag_Prc │ │ +Ex │ │ │ +Max : decimal? │ │
│ +Service │ │ +SubSys │ │ │ +Unit : string? │ │
│ +InstrumentType│ │ +Aux │ │ └───────────────────────────────┘ │
│ +Service_Eng │ │ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │
│ +InstrumentType│ │ │ │ │ Alarm │ │
│ +Sys │ │ │ │ │ +LL : decimal? │ │
│ +IO_Type │ │ │ │ │ +LL2 : decimal? │ │
│ +Controller │ │ │ │ │ +L : decimal? │ │
│ +Location │ │ │ │ │ +H : decimal? │ │
│ +Pid │ │ │ │ │ +HH : decimal? │ │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ │ │ +HH2 : decimal? │ │
│ │ └───────────────────────────────┘ │
▼ └─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ InstrumentTag (Parser) │
│ Парсер промышленных тегов │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ +Area : string? - Код площадки (0-6 ЦИФР!) │
│ +DeviceClass : string? - Класс прибора (1-5 букв) │
│ +Loop : string? - Номер контура (1-5 цифр) │
│ +TagNumber : string? - Номер прибора (0-3 ЦИФРЫ!) │
│ +Suffix : string? - Суффикс (0-3 символа) │
│ +FullTag : string? - Исходный тег │
│ +Separator : char? - Определенный разделитель │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```
---
## 📊 Сводная таблица всех свойств
¦ Класс ¦ Свойства ¦ Количество ¦
¦:---¦:---¦:---¦
¦ **IOPoint** ¦ Id, Signal, Ranges, Cable, Hardware, Rev ¦ 6 ¦
¦ **Identification** ¦ Code, Area, Title, Loop, iLoop, Loop_pc, Tag, ParsedTag, Tag_Prc, Service, InstrumentType, Service_Eng, InstrumentTypeEng, Sys, IO_Type, Controller, Location, Pid ¦ 18 ¦
¦ **InstrumentTag** ¦ Area, DeviceClass, Loop, TagNumber, Suffix, FullTag, Separator ¦ 7 ¦
¦ **Signal** ¦ Service, InstType, Sys, SysType, Pid, Loc, SigType, Ex, SubSys, Aux ¦ 10 ¦
¦ **Ranges** ¦ Primary, Secondary, Alarms, AlarmUnit ¦ 4 ¦
¦ **Range** ¦ Min, Max, Unit ¦ 3 ¦
¦ **Alarm** ¦ LL, LL2, L, H, HH, HH2 ¦ 6 ¦
¦ **Cable** ¦ Id, Desc, Type, Desig, From, To, Len, Color, Pair, Note, TitleAker, Drum, Volt ¦ 13 ¦
¦ **Controller** ¦ CableTecon, Mcc, CtrlCab, MarshCab, Cpu, Chassis, Module ¦ 7 ¦
¦ **Chassis** ¦ Main, Red ¦ 2 ¦
¦ **Module** ¦ Slot, SlotRed, Main1, Main2, Red1, Red2, Ch, Type ¦ 8 ¦
¦ **Revision** ¦ No, Desc, Package, Field1, Field2, Doc, Aker, FileName, Author, DateEntered, RowNumber ¦ 11 ¦
**Всего классов:** 12
**Всего свойств:** 95
---
## 📋 Полный пример заполненного объекта
```yaml
IOPoint:
Id:
Code: 45
Area: 1400
Title: "1401"
Loop: "2701-XV-10101A"
iLoop: "2701-X-10105A"
Loop_pc: "2701-X-10101A"
Tag: "2701-XZY-10101A"
ParsedTag:
Area: "2701"
DeviceClass: "XZY"
Loop: "10101"
TagNumber: "01" # ⚠️ ТОЛЬКО ЦИФРЫ!
Suffix: "A"
FullTag: "2701-XZY-10101A"
Separator: "-"
Tag_Prc: "2701-XZY-10101A" # Технологический тег
Service: "Распределительный клапан для впуска стирола"
InstrumentType: "Электромагнитный клапан"
Service_Eng: "Styrene Inlet Switch Valve"
InstrumentTypeEng: "Solenoid valve"
Sys: DCS
IO_Type: "DO"
Controller: "2000-S-SC-B01"
Location: "Field"
Pid: "2490156-1401-PR007-0101A"
Signal:
Service: "Styrene Inlet Switch Valve of 2701-TK-1205A"
InstType: "Solenoid valve"
Sys: "2000-S-SC-B01"
SysType: DCS
Pid: "2490156-1401-PR007-0101A"
Loc: "Field"
SigType: "DOR-P"
Ex: "Ex.d"
SubSys: "RACK-01"
Aux: "Isolator-01"
Ranges:
Primary:
Min: 0
Max: 100
Unit: "%"
Secondary:
Min: 0
Max: 50
Unit: "mm"
Alarms:
LL: 10 # Критичный нижний
LL2: 5 # Дополнительный критичный нижний
L: 20 # Нижнее предупреждение
H: 80 # Верхнее предупреждение
HH: 90 # Критичный верхний
HH2: 95 # Дополнительный критичный верхний
AlarmUnit: "%"
Cable:
Id: "CBL-001"
Desc: "Кабель к клапану 2701-XV-10101A"
Type: "NH-KYJVP3 37x2.5mm2"
Desig: "C-101"
From: "2701-S-JB-D018"
To: "SIS"
Len: 150
Color: "BK"
Pair: 3
Note: "Прокладка по лотку L-01"
TitleAker: "CABLE-101"
Drum: "DR-001"
Volt: "24VDC"
Hardware:
CableTecon: "TECON-CBL-01"
Mcc: "MCC-1401"
CtrlCab: "CC-01"
MarshCab: "MC-01"
Cpu: "CPU-01"
Chassis:
Main: "CH-01"
Red: "CH-02"
Module:
Slot: "A11"
SlotRed: "A12"
Main1: "M-01"
Main2: "M-02"
Red1: "RM-01"
Red2: "RM-02"
Ch: 20
Type: "DO32P"
Rev:
No: 3
Desc: "Изменение типа кабеля на NH-KYJVP3"
Package: "SDPump"
Field1: "Xinhui"
Field2: "Rev.2"
Doc: "DOC-001-Rev3"
Aker: "AKER-001-R2"
FileName: "PJT1_IOclass.xlsx"
Author: "Ivanov I.I."
DateEntered: 2026-07-28T15:30:00
RowNumber: 45
```
---
## ✅ Ключевые особенности
1. **Все свойства nullable** — гибкость при работе с неполными данными
2. **Автоматический парсинг тегов** — через `InstrumentTag` (Area до 6 цифр!)
3. **TagNumber — только цифры** — строгое правило парсинга
4. **Двойные аварийные уровни** — `LL2` и `HH2` для дополнительной критической сигнализации
5. **Полная иерархия** — от общего `IOPoint` до детальных подклассов
6. **Поддержка DCS/SCS/GDS** — различные типы систем управления
7. **Метаданные источника** — `FileName`, `Author`, `DateEntered`, `RowNumber` для аудита
8. **Многоязычная поддержка** — описания на русском и английском языках
9. **Технологический тег** — `Tag_Prc` для технологических схем

## Id (Identification) class
Поле | Назначение | Пример | Обязательность
Code | Порядковый номер строки в списке | 45 | Да
Area | Номер установки/зоны (географическое) | 1400 | Нет
Title | Номер установки/зоны (функциональное) | 1401 | Нет
Loop | Технологический контур (функциональное разделение) | 2701-XV-10101A | Нет
iLoop | Вложенный (субконтур) Loop | 2701-X-10105A | Нет
Loop_pc | Технологический контур (технологическое разделение) | 2701-X-10101A | Нет
Tag | Уникальный тег устройства (главный ID) | 2701-XZY-10101A | Обычно
Tag_pc | Технологический тэг устройства | 2701-XZY-10101A | Да
Service | Технологическое описание (RU) | Распределительный клапан для впуска стирола | Обычно
InstrumentType | Тип прибора (RU) | Электромагнитный клапан | Обычно
Service_Eng | Технологическое описание (ENG) | Styrene Inlet Switch Valve | Обычно
InstrumentTypeEng | Тип прибора (ENG) | Solenoid valve | Обычно
Sys | Тип системы управления, к которой относится сигнал: public enum (DCS, SIS, GDS, "") | DCS | Нет
IO_Type | Тип сигнала | DO, AI | Обычно
Controller | Имя контроллера FCS, SCS, GDS | 2000-S-SC-B01, 2000-F-SC-B02 | Нет
Location | Место установки | Field, SIS, MCC | Нет
P&ID | Номер P&ID (привязка к схеме) | 2490156-1401-PR007-0101A | Нет

## Industrial Tag Parser
Отлично! Сохраняю все требования в структурированном виде для дальнейшего использования.
---
## 📋 СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАРСЕРА ТЕГОВ (Industrial Tag Parser)
### Версия: 1.0
### Дата: 2026-07-28
---
## 1. СТРУКТУРА ТЕГА
```
[Area][Separator][DeviceClass][Separator][Loop][TagNumber][Suffix]
```
### Компоненты:
¦ Компонент ¦ Описание ¦ Тип ¦ Длина ¦ Обязательность ¦
¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦
¦ **Area** ¦ Код площадки/завода ¦ Цифры ¦ 0-5 ¦ Нет ¦
¦ **Separator** ¦ Разделитель ¦ Символ ¦ 1 ¦ Нет (между частями) ¦
¦ **DeviceClass** ¦ Класс прибора ¦ Буквы (A-Z) ¦ 1-5 ¦ Да ¦
¦ **Separator** ¦ Разделитель ¦ Символ ¦ 1 ¦ Нет (между частями) ¦
¦ **Loop** ¦ Номер контура ¦ Цифры ¦ 1-5 ¦ Нет ¦
¦ **TagNumber** ¦ Номер прибора ¦ Цифры ¦ 0-3 ¦ Да ¦
¦ **Suffix** ¦ Суффикс (модификатор) ¦ Буквы/Цифры ¦ 0-3 ¦ Нет ¦
---
## 2. ПРАВИЛА ПАРСИНГА
### 2.1. Разделители
Допустимые разделители (в порядке приоритета):
```
#NAME?
_ (подчеркивание)
/ (слеш)
. (точка)
: (двоеточие)
; (точка с запятой)
¦ (вертикальная черта)
```
### 2.2. Правила определения частей
**Area:**
- Определяется как последовательность цифр **перед первым разделителем**
#NAME?
- Если отсутствует, то первый разделитель стоит сразу после DeviceClass
- **Разделитель не может быть в начале строки**
**DeviceClass:**
- Определяется как последовательность букв **между первым и вторым разделителями**
- Если Area отсутствует — DeviceClass идет **до первого разделителя**
- Допустимые значения: 1-5 букв (A-Z, регистронезависимо)
#NAME?
**Loop:**
- Определяется как последовательность цифр **после второго разделителя**
#NAME?
#NAME?
**TagNumber:**
- Определяется как **следующие цифры после Loop**
#NAME?
**Suffix:**
- Определяется как **все остальные символы после TagNumber**
#NAME?
#NAME?
### 2.3. Особые случаи
¦ Случай ¦ Пример ¦ Результат ¦
¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦
¦ Без Area ¦ `P-9999` ¦ Area="", Device="P", Loop="9999" ¦
¦ С Area ¦ `1234-PDT-01001A` ¦ Area="1234", Device="PDT", Loop="010", Tag="01", Suffix="A" ¦
¦ Без TagNumber ¦ `FT-123` ¦ Area="", Device="FT", Loop="123" ¦
¦ Без Suffix ¦ `1234-PDT-01001` ¦ Area="1234", Device="PDT", Loop="010", Tag="01" ¦
¦ Без разделителя ¦ `1234PDT01001A` ¦ Area="1234", Device="PDT", Loop="010", Tag="01", Suffix="A" ¦
¦ Длинный DeviceClass ¦ `TEMP-12345` ¦ Area="", Device="TEMP", Loop="12345" ¦
¦ Максимальная длина ¦ `1234-TEMP-12345AB` ¦ Area="1234", Device="TEMP", Loop="12345", Tag="", Suffix="AB" ¦
---
## 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ
### 3.1. Функциональные требования
- [x] Поддержка разделителей: `-`, `_`, `/`, `.`, `:`, `;`, `¦`
- [x] Автоматическое определение разделителя
- [x] Поддержка отсутствия разделителя
- [x] Поддержка отсутствия Area
- [x] Поддержка отсутствия TagNumber
- [x] Поддержка отсутствия Suffix
- [x] Приведение DeviceClass и Suffix к верхнему регистру
- [x] Валидация длины всех компонентов
- [x] Информативные сообщения об ошибках
### 3.2. Технические требования
- [x] Реализация на C#
- [x] Использование Regex для парсинга без разделителя
- [x] Ручной парсинг для строк с разделителем
- [x] Класс-модель InstrumentTag
- [x] Статический метод Parse
- [x] Юнит-тесты для всех сценариев
---
## 4. ПРИМЕРЫ ТЕГОВ
### 4.1. Валидные теги
```
1234-PDT-01001A
42-FT-123
5-TT-001
P-9999
FT-123
TEMP-12345
LEVEL-123A
1234-PDT-01001AB
PDT_01001A
1234.PDT.01001
1234PDT01001A
P9999
1-TEMP-12345
-LEVEL-123A (невалидный - разделитель в начале)
```
### 4.2. Ожидаемые результаты
¦ Тег ¦ Area ¦ Device ¦ Loop ¦ Tag ¦ Suffix ¦
¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦
¦ `1234-PDT-01001A` ¦ 1234 ¦ PDT ¦ 010 ¦ 01 ¦ A ¦
¦ `42-FT-123` ¦ 42 ¦ FT ¦ 123 ¦ ¦ ¦
¦ `P-9999` ¦ ¦ P ¦ 9999 ¦ ¦ ¦
¦ `TEMP-12345` ¦ ¦ TEMP ¦ 12345 ¦ ¦ ¦
¦ `LEVEL-123A` ¦ ¦ LEVEL ¦ 123 ¦ ¦ A ¦
¦ `1234PDT01001A` ¦ 1234 ¦ PDT ¦ 010 ¦ 01 ¦ A ¦
---
## 5. КОД (FINAL VERSION)
```csharp
using System;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;
/// <summary>
/// Парсер промышленных тегов Instrumentation
/// Поддерживает форматы: 1234-PDT-01001A, P-9999, 1234PDT01001A и др.
/// </summary>
public class InstrumentTag
{
public string Area { get; set; } = "";
public string DeviceClass { get; set; } = "";
public string Loop { get; set; } = "";
public string TagNumber { get; set; } = "";
public string Suffix { get; set; } = "";
public string FullTag { get; set; } = "";
public char? Separator { get; set; }
private static readonly char[] Separators = { '-', '_', '/', '.', ':', ';', '¦' };
public static InstrumentTag Parse(string tag)
{
if (string.IsNullOrWhiteSpace(tag))
throw new ArgumentException("Тег не может быть пустым");
string clean = tag.Trim();
var result = new InstrumentTag { FullTag = tag };
// Ищем первый разделитель (не в начале)
char? separator = null;
foreach (var sep in Separators)
{
int idx = clean.IndexOf(sep);
if (idx > 0) // Разделитель не на первой позиции
{
separator = sep;
break;
}
}
if (!separator.HasValue)
{
return ParseWithoutSeparator(clean);
}
result.Separator = separator;
string[] parts = clean.Split(separator.Value);
int idx_ = 0;
// Area (0-4 цифры)
if (idx_ < parts.Length && parts[idx_].All(char.IsDigit) && parts[idx_].Length <= 4)
{
result.Area = parts[idx_];
idx_++;
}
// DeviceClass (1-5 букв)
if (idx_ < parts.Length && parts[idx_].All(char.IsLetter) && parts[idx_].Length <= 5)
{
result.DeviceClass = parts[idx_].ToUpper();
idx_++;
}
else
{
throw new ArgumentException($"DeviceClass не найден в теге: {tag}");
}
// Loop + Tag + Suffix
if (idx_ < parts.Length)
{
string rest = parts[idx_];
int i = 0;
while (i < rest.Length && char.IsDigit(rest[i])) i++;
result.Loop = rest.Substring(0, i);
int j = i;
while (j < rest.Length && char.IsDigit(rest[j])) j++;
result.TagNumber = j > i ? rest.Substring(i, j - i) : "";
result.Suffix = j < rest.Length ? rest.Substring(j).ToUpper() : "";
}
else
{
throw new ArgumentException($"Loop не найден в теге: {tag}");
}
return result;
}
private static readonly Regex NoSeparatorRegex = new Regex(
@"^(?<Area>\d{0,4})(?<Device>[A-Z]{1,5})(?<Loop>\d{1,5})(?<Tag>\d{0,3})(?<Suffix>[A-Z0-9]{0,3})$",
RegexOptions.Compiled ¦ RegexOptions.IgnoreCase
);
private static InstrumentTag ParseWithoutSeparator(string tag)
{
var match = NoSeparatorRegex.Match(tag);
if (!match.Success)
throw new ArgumentException($"Некорректный формат тега: {tag}");
return new InstrumentTag
{
FullTag = tag,
Separator = null,
Area = match.Groups["Area"].Value,
DeviceClass = match.Groups["Device"].Value.ToUpper(),
Loop = match.Groups["Loop"].Value,
TagNumber = match.Groups["Tag"].Value,
Suffix = match.Groups["Suffix"].Value.ToUpper()
};
}
public override string ToString()
{
return $"Area: {Area}, Device: {DeviceClass}, Loop: {Loop}, Tag: {TagNumber}, Suffix: {Suffix}";
}
}
```
---
## 6. ТЕСТЫ (NUnit)
```csharp
[TestFixture]
public class InstrumentTagTests
{
[TestCase("1234-PDT-01001A", "1234", "PDT", "010", "01", "A")]
[TestCase("P-9999", "", "P", "9999", "", "")]
[TestCase("FT-123", "", "FT", "123", "", "")]
[TestCase("42-FT-123", "42", "FT", "123", "", "")]
[TestCase("TEMP-12345", "", "TEMP", "12345", "", "")]
[TestCase("LEVEL-123A", "", "LEVEL", "123", "", "A")]
[TestCase("1234-PDT-01001AB", "1234", "PDT", "010", "01", "AB")]
[TestCase("PDT_01001A", "", "PDT", "010", "01", "A")]
[TestCase("1234.PDT.01001", "1234", "PDT", "010", "01", "")]
[TestCase("1234PDT01001A", "1234", "PDT", "010", "01", "A")]
[TestCase("P9999", "", "P", "9999", "", "")]
[TestCase("1-TEMP-12345", "1", "TEMP", "12345", "", "")]
public void Parse_ValidTags_ReturnsCorrectParts(
string tag, string area, string device, string loop, string tagNum, string suffix)
{
var result = InstrumentTag.Parse(tag);
Assert.AreEqual(area, result.Area);
Assert.AreEqual(device, result.DeviceClass);
Assert.AreEqual(loop, result.Loop);
Assert.AreEqual(tagNum, result.TagNumber);
Assert.AreEqual(suffix, result.Suffix);
}
[Test]
public void Parse_InvalidTag_ThrowsException()
{
Assert.Throws<ArgumentException>(() => InstrumentTag.Parse("-P-9999"));
Assert.Throws<ArgumentException>(() => InstrumentTag.Parse(""));
Assert.Throws<ArgumentException>(() => InstrumentTag.Parse("123-"));
}
}
```
---
## 7. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
¦ Версия ¦ Дата ¦ Изменения ¦
¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦
¦ 1.0 ¦ 2026-07-28 ¦ Создание спецификации. Базовая реализация парсера. ¦
---
## 8. КОНТАКТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
При изменении требований или добавлении новой функциональности обновлять:
1. Спецификацию (этот документ)
2. Код парсера
3. Юнит-тесты
---
✅ **Спецификация сохранена.** При необходимости могу:
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?